## 第四季度
坡头区用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第1季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 坡头区麻贯路南油四区保安亭 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022-01-20 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
2 | 坡头区麻贯路南油五区保安亭 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
3 | 坡头区南调街道南油五区花园宝宝幼儿园 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
4 | 坡头区南调路南油迎宾馆 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
5 | 坡头区南油二区南油海宝幼儿园 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，菌落总数结果不达标 | 菌落总数检测值为140CFU/ml(标准值为≤100CFU/ml） | 煮开后饮用。
6 | 坡头区南调路海东小学 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
7 | 坡头区南油一区小天使幼儿园 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
8 | 坡头区柏西南路第三十二中学 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
9 | 坡头区南油三区海东中学 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
10 | 坡头区南调街道麻东小学 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，氯气及游离氯制剂、二氧化氯结果均不达标 | 氯气及游离氯制剂＜0.02mg/L(标准值为≥0.05mg/L)、二氧化氯＜0.02mg/L(标准值为≥0.02mg/L) | 对健康无影响。
11 | 坡头区南调街道坡头区福华幼儿园 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
12 | 湛江市坡头区乾塘镇米稔村 | 坡头区乾塘镇米稔村委会供水工程 |  |  | 2022-01-19 |  | 经检测，PH结果不达标 | PH检测值为4.9(标准值为6.5-9.5） | 对健康无明显影响。
13 | 湛江市坡头区乾塘镇乾塘中学 | 坡头区乾塘镇昌兴自来水厂 |  |  | 2022-01-19 |  | 经检测，氯化物、溶解性总固体、菌落总数结果均不达标 | 氯化物检测值为580mg/L（标准值为≤250mg/L）、溶解性总固体检测值为1282mg/L（标准值为≤1000mg/L）； 菌落总数检测值为260CFU/ml(标准值为100CFU/ml）. | 1.氯化物、溶解性总固体超标对健康无明显影响2.建议煮开后饮用。
14 | 湛江市坡头区龙头镇坡岭村 | 坡头区龙头镇坡岭村供水工程 |  |  | 2022-01-18 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。2.氨氮指标。 | 经检测，PH结果不达标 | PH5.9检测值为(标准值为6.5-9.5） | 对健康无明显影响。
15 | 湛江市坡头区龙头镇龙头中心小学 | 湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司 |  |  | 2022-01-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
16 | 湛江市坡头区龙头镇龙头中学 | 湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022-01-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
17 | 湛江市坡头区官渡镇官渡中学 | 湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司 |  |  | 2022-01-18 |  | 经检测，氯气及游离氯制剂结果不达标 | 氯气及游离氯制剂检测值为＜0.02mg/L(标准值为≥0.05mg/L)。 | 对健康无影响。
18 | 湛江市坡头区官渡镇黄泥埇村 | 坡头区官渡镇黄泥埇村供水工程 |  |  | 2022-01-18 |  | 经检测，PH结果不达标 | PH5.9检测值为(标准值为6.5-9.5） | 对健康无明显影响。
19 | 湛江市坡头区麻斜街中心小学 | 湛江市坡头自来水厂 |  |  | 2022-01-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | 二氧化氯检测值为＜0.02mg/L(标准值为≥0.02mg/L) 按规范添加消毒剂 | 对健康无影响。
20 | 湛江市坡头区南三镇白沙圩 | 坡头区南三镇白沙圩供水工程 |  |  | 2022-01-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
21 | 湛江市坡头区南三镇镇政府 | 坡头区南三镇白沙圩供水工程 |  |  | 2022-01-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
22 | 湛江市坡头区南三镇沙腰村 | 坡头区南三镇沙腰村供水工程 |  |  | 2022-01-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
23 | 湛江市坡头区南三镇天礼村 | 坡头区南三镇天礼村供水工程 |  |  | 2022-01-17 |  | 经检测，菌落总数结果不达标 | 菌落总数检测值为740CFU/ml(标准值为≤500CFU/ml） | 煮开后饮用。
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。