## 成果文件质量问题
附件二 2023 年下半年工程造价咨询企业“双随机、一公开”检查成果文件质量问题一览表
序号 | 企业名称 | 抽查项目成果文件情况 | [5 empty] | 备注
|  | 项目名称 | 项目类型 | 成果文件存在问题 | 扣分 | 签章是否符合规定 | 签章不符合规定扣分
1 | 广东至衡工程管理有限公司湛江分公司 | 廉江市车板镇美丽圩镇新兴路改造提升工程 |  | 1.序号7沥青混凝土，抗车辙剂6.3605kg有误，应是6.3605t。 | 1 | 是 | 0
|  | 廉江市河唇镇莲塘口村委会田心村道路硬底化建设工程 |  | 1.序号22，基础模板，定额套用“带形基础模板 无筋”，分部分项并没有基础项，有误。 | 1 | 是 | 0
2 | 汇龙工程咨询有限公司湛江分公司 | 遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目（孔子文化城配套设施建设）--修改暂列金额 |  | 1.清单040203006001细粒式沥青混凝土路面的项目特征缺少路面厚度，由于清单单位“㎡”与定额单位“m³”不一致，换算的厚度应在项目特征写清楚；2.措施费“绿色施工安全防护措施费”市政工程采用费率“19.8%”为错误；3.分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目才按基本费率乘以1.20，该项目总造价已经超过两千万，不应该再乘以1.20系数；4.清单010503004002圈梁混凝土不需要带泵送费用；5.清单010515001003“钢管柱镀锌方通60X60X5.0”镀锌钢管材料费5000元/t，单价偏低，没有考虑镀锌非用；6.“门窗工程”清单工程量与定额工程量一致为错误，应按定额章节说明要求，定额工程量应每边扣减15mm计算；7.清单011505001002洗漱台的项目特征缺少石材材质规格描述，定额材料采用“（国产）金砂黑16-18mm”；8.前面单项工程采用自拌砂浆，该单项工程采用商品砂浆，前后不一致。 | 8 | 是 | 0
|  | 预算审核报告（遂溪县草潭镇石杨小学幼儿园教学综合楼) | 预算审核 | 清单010101003001挖沟槽土方中人工辅助挖土方套错定额，错用“人工挖基坑土方”，应为“人工挖沟槽土方”；清单010103002001余方弃置工程量错误，没有按照定额说明要求考虑“回填土总体积应折算为天然密实体积”；清单010502002001构造柱项目特征错误，定额中没有套用“现浇混凝土泵送费”但项目特征却写着含有泵送费；清单“金属固定窗”“金属上悬窗”“推拉窗”定额子目钢化玻璃含量有误，根据定额说明要求，采用钢化玻璃的门窗玻璃含量要从100调整为82；清单010807001002“金属上悬窗”的定额套用错误，不应采用“固定窗安装”，应该为“平开窗安装”。 | 6 | 是 | 0
3 | 湛江市正大工程造价咨询事务所有限公司 | 硇洲镇津前小学运动场改造 | 预算审核 | 1.麻瑶村口小景文字工程：清单编号010103002011余方弃置外运10km；麻瑶候车亭：清单编号010103002001、审计小公园：清单编号010103002002场地平整等余方弃置外运5km，弃运距离不相符。 | 1 | 否 | 1
|  | 坡头区审计局社会治理“小场景”建设项目 |  | 1.石屑采用23年6月份信息价，但编制报告中采用7月信息价，两者矛盾。 | 1 | 是 | 0
4 | 珠海德联工程咨询有限公司湛江分公司 | 湛江终端管制中心工程—外供电工程 |  | 1.12横担组装，热镀锌角钢横担 L63x6x1200,热镀锌角钢支架横担 L63x6x1100,热镀锌角钢支架横担 L63x6x1000,热镀锌角钢支架横担 L63x6x950可能重复，没有图纸看横担的结构。2.13裸导线耐张串组装，套C4-10-31，10kV以下横担安装 铁、木横担 单根，不妥。3.24-26标识牌，s26=0.32*0.2=0.0640平方米，s25=0.32*0.20=0.064平方米，s24=0.32*0.26=0.0832平方米，综合单价应该按比例调整。 | 3 | 是 | 0
|  | 廉江市大岭水库除险加固工程 | 水利工程 |  | 0 | 是 | 0
5 | 建成工程咨询股份有限公司湛江分公司 | 廉江市石岭镇省级驻镇帮镇扶村-石龙路段人行道及排水相关工程 |  | 1.清单工程量单位为㎡,定额工程量单位为m,两者不相符（清单8，切割路面） | 1 | 是 | 0
|  | 廉江市高桥镇红寨村委（长岭、独根坝）等自然村干路硬底化建设工程 |  | 1.套A1-1-1平整场地定额子目有误（路基工程、清单1--清表）；2.套D1-1-33挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土有误，应为D1-1-29（路基工程、清单2--挖沟槽土方）；3.特征描述为水泥含量为5%，但定额含量没有作相应换算，还是6%计算。（路面工程、清单10--水泥稳定土） | 3 | 是 | 0
6 | 广东华城工程咨询有限公司湛江分公司 | 徐闻县西连镇敬老院颐养楼建设项目 |  | 1.余方外运，外运量在扣减回填量时回填量需要换算系数。 | 1 | 否 | 1
|  | 湛江经济技术开发区民安中学校园消防工程 |  | 1.040101002001挖沟槽土方（消防部分）定额量挖沟槽土方挖掘机应按0.95计；2.余方外运，外运量在扣减回填量时回填量需要换算系数。 | 2 | 是 | 0
7 | 广州金良工程咨询有限公司湛江分公司 | 麻章中学学生宿舍改造项目 |  | 1.宿舍改造项目安装部分，编号011613001001塑料线槽拆除套取清单错误，应为070201271001；2.宿舍改造项目安装部分，编号031004006001连体坐便器进水阀配件工程量为0，有误；3.宿舍改造项目安装部分，编号011406001001抹灰面油漆为土建部分，不应归到安装部分，防水型腻子粉材料单价1.12元/kg有误,应为4.2元/kg；4.宿舍改造项目安装部分，编号031001006003塑料管漏套给排水管道定额；5.宿舍改造项目土建部分的预算包干费有误，应为7%；6.宿舍改造项目安装部分综合工日单价未调整；7.宿舍改造项目土建和安装部分人材机复合普通硅酸盐水泥单价有误；8.审核说明没写清楚是预算还是结算，审核依据写的是预算，核减原因分析写的是结算。 | 8 | 是 | 0
|  | 麻章镇江门坡路灯项目 |  | 1.麻章路灯项目所有清单都没写项目特征；2.麻章路灯项目电气和市政部分人材机里的电没调价；3.麻章路灯项目市政部分，编号041001001001拆除路面里的自卸汽车运石方工程量有误；4.麻章路灯项目市政部分，编号041001001001拆除路面漏套挖装定额。 | 4 | 是 | 0
8 | 广东华禹工程咨询有限公司湛江市分公司 | 预算交通运输局专用配电站改造工程 | 预算审核 | 1.030408006002热缩式电缆终端头安装人工费无需乘以系数0.9；2.030412001001应急型单管荧光灯具(带蓄电池)套用定额错误。 | 2 | 是 | 0
|  | 湛江市麻章区消防救援大队饭堂车库及班房装修项目 |  | 1.部分清单项目特征描述不清，如：011101005001景观项及011104002001；2.材料命名错误：会议室门主材命名“厨房门”；3.安装部分拆除清单套用定额子目错误，如：011613001001、011613001002。 | 3 | 是 | 0
9 | 亚太勤业工程咨询有限公司湛江分公司 | 廉江市车板镇大件运输道路延长线工程 |  | 1.编制说明中第三点工程费用计算中说明材料单价优先采用廉江市 2023 年 3 月及湛江市 2023 年 3 月、2022 年第四季度发布的工程造价信息价，无相关信息价的采广东省交通工程造价管理站发布的 2023 年 3 月份《广东省交通建设工程主要外购材料信息价表》，此说明错误，应优先采用广东省交通工程造价管理站发布的 2023 年 3 月份《广东省交通建设工程主要外购材料信息价表》。 | 1 | 否 | 1
|  | 湛江终端管制中心工程-土建工程（土建审核） |  | 1.管制楼-第1项：余方弃置，工程量漏计算土方压实系数，存在错误；2.管制楼-第17项深层水泥搅拌桩的项目特征无描述水泥强度等级、掺量，不完整；3.管制楼-第65项金属百叶窗的项目特征“铝厚1.4mm”，工料机材料为“铝厚2.0mm”，存在错误。 | 3 | 否 | 1
10 | 广东粤能工程管理有限公司湛江分公司 | 广东省渔政总队直属三支队临时办公板房工程（预算审核） | 预算审核 | 1.余方弃置中挖土子目（A1-1-51）工程量乘以系数0.05错误，造成单价错误；2.钻孔灌注桩中钻孔桩成孔（A1-3-81）子目工程量乘以系数0.95错误，造成单价错误；3.钻孔灌注桩中钻孔桩成孔（A1-3-81）单位工程量少于150m³，人工和机械消耗量应乘以1.25，造成单价错误；4.室内地坪，泵送混凝土强度型号错误，地坪是C10，泵送的混凝土为C30；4.共性问题：部分定额子目计取建筑面积增加费，部分没有计取；5.干混预拌砂浆信息价中含10%售后服务费（含提供储存罐、搅拌机、机械维护及技术指导），相关子目均无扣除该部分费用；6.钢柱，（A1-7-2）子目工程量乘以系数0.95错误，造成单价错误。7.带骨架幕墙，A1-13-329子目工程量乘以系数0.95错误，造成单价错误。 | 7 | 是 | 0
|  | 高阳考场科目二视频监控全覆盖造工程 |  | 1.030507008001监控摄像设备清单项和粤030501018001电子设备避雷器清单项，项目特征描述不应有具体品牌名称，项目特征没有描述该设备具体型号规格；2.030409006001避雷针清单项，套取C4-9-53子目有误，应套取C4-9-59定额子目；3.030412007002横臂杆清单项，套取C4-12-259定额子目有误，该子目为路灯灯架内容，不符合，应套取D2-5-9定额子目；主材：4.铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2没计取信息价；5.部分主材信息价按照2020年7月份记取，部分主材按照2020年6月份记取。 | 5 | 是 | 0
11 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司湛江分公司 | 广东烟草湛江市有限公司雷州市分公司2022职工食堂建设项目 |  |  | 0 | 否 | 1
|  | 湛江市总工会机关工会宝宝屋建设项目 |  | 1.清单项目特征描述不规范，砖砌体拆除，清单特征没说明运距；2.部分定额的工程量漏写，如土建部分平面块料拆除，A1-19-69A定额工程量为0；3.抹灰面油漆（天花）清单描述为：乳胶漆，2遍，套用定额为A1-15-161，乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面，清单描述与定额不一致；4.安装部分项目特征描述为待定的应列为暂估价；5.预算审核报告中，工程概况、主要核减（增）原因分析过于简单。 | 5 | 是 | 0
12 | 广州工建工程咨询有限公司湛江开发区分公司 | 湛江市港区人民医院工程项目预算审核（箱变） |  | 1.建筑用综合脚手架搭拆一次，但分别算了建筑用综合脚手架使用费180天和装修用综合脚手架使用费180天。 | 1 | 否 | 1
|  | 官渡市场升级改造工程 |  | 1.010803001001金属卷帘(闸)门-3136，定额套多一遍镀锌钢卷闸门安装；2.031001006001塑料给水管PE20，项目特征描述做法为粘接，定额套取做法为热熔，管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 项目特征无描述；3.土建安装混合，给排水工程应按安装计费，不能按土建计费；4.030404017001配电箱项目特征描述与材料描述不对应；5.030404033001排气扇项目特征描述无；6.030411004002配线(二三插座）材料规格、型号无写。 | 6 | 否 | 1
13 | 湛江市中正工程造价咨询事务所有限公司 | 广东半球电热器材工业公司办公室天面防水及文明环境整治零星工程 |  | 1.070107015001屋面刚性防水修补 细石混凝土4cm：2.项目特征描述有Φ3mm钢丝网，而定额未见有钢丝网相关子目，与项目特征不符；3.040501004001HDPE双壁波纹管Ф200：定额工程量未扣除井所占的长度；4.040504001002新开雨水口：5.本清单采用现场搅拌砂浆定额子目，缺少现场搅拌砂浆相应的人工及机械等费用。 | 3 | 是 | 0
|  | 广东半球电热器材工业公司给水工程 |  | 1.040501004001塑料管、040501004002塑料管、040501004003塑料管：漏计管件；2.040501004001塑料管、040501004002塑料管、040501004003塑料管：漏计消毒冲洗；3.040501004001塑料管、040501004003塑料管：套用定额有误，项目特征描述为公称直径DN50/DN75,而定额套用管外径50/75；4.040504001001砖检查井：本清单采用现场搅拌砂浆定额子目，缺少现场搅拌砂浆相应的人工及机械等费用；5.040101002001挖沟槽土方：定额子目D1-1-10人工挖沟槽土方定额子目乘以系数1.50；6.14030001柴油：没有按信息价调；7.040502009001水表，项目特征应描述连接方式，因定额区分丝扣及法兰连接。 | 7 | 是 | 0
14 | 中宬建设管理有限公司湛江分公司 | 湛江市第六小学志勤楼加固工程1106 |  | 1.分部分项项目特征基本没按要求描述，仅写定额子目名称；2.010401003001实心砖墙，欠明确“标准砖”的具体种类；3.010401012001~2零星砌砖，项目特征“干混砌筑砂浆(配合比) DM M7.5”，但套价用“M20”；4.金属结构工程，空腹钢柱、钢墙架、钢梁、钢平台、钢梯、钢护栏，采用不同种类型号钢材，材料单价应不相同，但主材价均为5800元/吨；5.010515001001现浇构件钢筋，圆钢φ10内没按信息价调差；6.门窗工程，所有门窗套价子目工程量均没按定额规定计算，存在错误；7.011001001002保温隔热屋面，单层架空500*500*40mm预制混凝土隔热板，但主材用“寸方大阶砖307*370mm”，未换算主材；8.011201001001墙面一般抹灰，同时用商品、自拌两种砂浆，存在错误；8.011201004001立面砂浆找平层，主材“干混抹灰砂浆M20”无明确砂浆种类为一类或二类；9.011201004001立面砂浆找平层，011204003001块料墙裙：10.钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2，共2142.82㎡,但010607005001砌块墙钢丝网加固，只有720.18㎡，存在错误；11.011204003002，60*240mm外墙瓷砖，项目特征有“建筑物超高增加人工、机械降效率”，但套定额计价无，存在错误；12.011701008002综合钢脚手架，项目特征“1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)30.5”，但套定额“建筑用综合脚手架使用费”，存在错误；13.030411001001配管，项目特征“镀锌钢管 SC32”，与主材“镀锌钢管DN32壁厚2.5mm”规格不统一；030408001001~3，电力电缆，套定额电缆型号太大，不合理。 | 10 | 是 | 0
|  | 环球水产食品公司项目 -土建安装合并-冷库改为2层，车间改为1层 |  | 1.010101001001平整场地，清单工程量1417.36㎡与定额工程量2902.49㎡不相符，有误；2.010101003002挖沟槽土方，人材机中履带式推土机机上人工92元/工日，有误；3.回填方及余方弃置工程量大于挖土方工程量，有误；4.010202006001拉森钢板桩，只计算打桩，漏计拔桩费用，有误；5.010606001001钢支撑、钢拉条。作为基坑支护工程，套“钢结构构件 钢支撑安装”，有误；6.010402001001砌块墙，项目特征中砂浆强度等级DMMB10.0，但人材机中为“M20”，有误；7.011101001001面批20厚防水砂浆（地面），项目特征无描述“普通干混防水砂浆”及强度等级；8.011201001001面批20厚防水砂浆（内墙面），清单编码错误；9.011701008001综合钢脚手架，漏计脚手架使用费；011701009001单排钢脚手架，漏计脚手架使用费；10.010103001004房心回填石屑(300mm)，清计价组合了挖掘机转堆石方，但项目特征无描述；11.010301004002单桩竖向抗压承载力试验AB型PFC-500(100)，该费用不应计算在分部分项中；010402001001外墙200；12.011101001001冷库地面，项目特征中描述的“埋里径D=300钢筋混凝土埋管”，清单漏套定额；13.010801001001木质门(单开)，定额子目工程量没按定额规定计算，存在错误；14.010807001002铝合金推拉窗，人材机中6mm钢化玻璃单价112.5元/㎡，采用的是茂名市8mm钢化玻璃单价，有误；15.030704001002接闪带。项目特征为“利用主筋”，但定额子目套“避雷网安装 沿混凝土块敷设”，定额套用错误；030409006001接闪杆。H=500mm，应为避雷小短针.定额套用错误；16.030704001002通风工程检测、调试。套用“风管漏风试验”，计价有误。 | 10 | 是 | 0
15 | 永道工程咨询有限公司湛江分公司 | 广东海洋大学湖光校区兴海楼加建电梯工程 |  | 1.本项目所套的干混预拌砂浆中的灰浆搅拌机中的维护费、安拆费、折旧费、检修费应删去，因为干混砂浆信息价已含了10%售后服务费（含提供储存罐、搅拌机、机械维护及技术指导）；2.清单011107002001块料台阶面，项目特征和子目中的材料都是300*600*8mm带防滑条防滑砖，但套A1-12-45子目是大理石台阶面，套用子目有误；3.清单011503001001钢栏杆，定额子目中的钢管扶手 圆管 φ50（A1-16-143)和钢栏杆 制安(A1-16-106)应扣弯头的尺寸；4.钢管φ25*3mm现按8556元/t,φ20*3mm现按9101元/t，与信息价不符。 | 4 | 否 | 1
|  | 广东海洋大学霞山校区船海楼一楼、三楼装修工程 |  | 1.011610001002木门拆除，3樘共4.41㎡，每樘1.47㎡，根据A1.19说明第十二点，拆除整樘门窗按每樘面积2.5㎡以内考虑，应取消4㎡以内 人工*1.3系数；2.011210004001成品卫生间隔断：3.项目特征应描述材质；“配电箱”应描述配电箱的编号；项目特征应描述组成配电箱综合单价的所有设备、开关及配件；“大便器”项目特征类型:4.蹲式低水箱，但未见低水箱的主材单价，未见“冲洗器”；5.“WiFi支架”项目特征应描述材质。 | 5 | 否 | 1
16 | 广东中信千福田工程咨询有限公司 | 吴川市第四幼儿园改造工程 |  | 1. 漏计单独装饰建筑物超高增加费；2.010401003003实心砖外墙，项目特征欠砖品种、规格、强度等级；3.排水沟内侧瓷片套墙面镶贴A1-13-155有误，应套 零星项目 水泥膏镶贴A1-13-155；4.门窗清单工程量有误，清单工程量应按洞口尺寸计算，不需要按洞口尺寸每边减去15mm计算；5.010802001004铝合金平开门 (M0817、M0822），6mm钢化白玻消耗量应修改为82㎡，项目特征要注明壁厚；6.010807001002铝合金推拉窗套A1-9-181塑钢窗安装 推拉有误，应套A1-9-207铝合金推拉窗安装；7.011101001003舞台楼地面细石混凝土找平层100mm套A1-12-9+A1-12-10*14有误，应套A1-5-78混凝土垫层，按普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20计价，有误；8.011407001001墙面喷刷涂料，项目特征注明为三遍与套定额子目A1-15-199+A1-15-201为四遍不一致。 | 8 | 是 | 0
|  | 湛江市坡头区官渡镇“信晟大厦”工程（地下室至三层半砌筑、装修、水电安装工程） |  | 1.项目特征应按清单规范描述，不应按定额子目生成；2.010507001002坡道(大楼外)项目特征应注明厚度；砌体部分预拌砂浆（干拌）材料价均漏计；3.防水层楼地面中SWJS防水层为涂膜防水，套A7-57屋面改性沥青防水卷材有误，应套A7-102；4.水泥膏贴100*300墙面砖套A10-139有误，应套A10-140；5.首层不锈钢电动卷闸门共5个(按现场实际)名称不锈钢与项目特征镀锌钢卷闸门不符，镀锌钢卷闸门按信息价含安装，不应再套安装子目，电子门锁安装 (单向)及电子门锁安装 (单向)等配件成品价已含不应再另外套项；6.排水沟项目特征应反映砌体材质，A3-97已含抹灰，不应删除A3-97抹灰砂浆再另套A9-1找平层；块料零星项目(阳台栏板)：阳台栏板贴砖及底灰按零星有误，100*300瓷砖套纸皮瓷砖A10-167有误，应套陶瓷面砖A10-140子目，底层抹灰应套A10-4，项目特征应反映瓷砖规格；铁栏杆(第二层天面外围铁栏杆)(按实际现场)项目特征应反映钢栏杆规格，抽料调整含量到子目。 | 6 | 是 | 0
17 | 中鼎誉润工程咨询有限公司湛江分公司 | 廉江市桂园小区保障性安居工程（二期）公共租赁住房1、2号楼建筑工程项目 |  | 1.消防喷淋管无注明壁厚；2.排水管道DN80工程量只有189m，支架有250kg，支架工程量偏高；3.土建部分清单的项目特征表述不明确；4.审核报告未写明信息价采用那一档价格。 | 4 | 是 | 0
|  | 佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目（龙华五路北侧新建十二米路工程） |  | 1.照明节能控制电箱既有安装工程于设备基础，也包含装饰项目，如纸皮瓷砖，应当分清单分别计价计量；2.电缆井土方量应当按定额要求按沟槽土方的3%计入；3.电缆端头无清单定额；4.审核报告未写明信息价采用那一档价格。 | 4 | 是 | 0
18 | 广东人信工程咨询有限公司湛江分公司 | (结算报告)廉江市青平镇农业技术服务中心修缮工程 |  | 1.清单项目特征未按规范予以描述；2.定额综合工日单价应调整为104.00元/工日；3.地弹簧、烧结粉煤灰砖、松杂板枋材、轻钢龙骨未调价；4.011102003001块料楼地面 大厅：50mm厚结合层砂浆配合比有两种不同规格；4.010803001001镀锌电动卷闸门：5.廉江信息价中镀锌卷闸门价格已包含安装费用，不再套用定额A1-9-194，卷闸门窗安装于门、窗洞口中，高度按洞口尺寸加500mm计算；5.010807001001推拉窗安装：定额工程量按洞口尺寸每边减去15mm计算；6.010903002001墙面涂膜防水：定额A1-10-133单组份聚氨酯涂膜防水有误，应该套用定额A1-10-89单组份聚氨酯涂膜防水换算，立面涂刷聚氨酯 人工*1.25；7.011301001001天棚抹灰：如设计抹灰厚度与定额不同时，除定额有注明厚度的子目可以换算砂浆消耗量外，其他不作调整；8.定额A1-14-3不应作调整。 | 8 | 是 | 0
|  | (结算报告)石颈镇东埇村污水处理设施和管网配套项目工程 |  | 1.1.清单项目特征未按规范予以描述；2.挖沟槽土方：机械挖土方需人工辅助开挖 单价应*1.5；3.余方弃置：定额工程量有误，回填方单位是压实方，挖方单位是天然密实方，利用场内的土方回填，参考土方体积折算系数表，余方弃置工程量=挖方-填方×1.15；4.011204003003、011204003005埋土以上外表面（块料面层）：5.漏写项目特征；人行道整形碾压应该规范套用清单，应该套用040204001人行道整形碾压；6.HDPE双壁波纹管：混凝土垫层或石屑垫层定额工程量计算有误，长度要扣井位所占长度。 | 6 | 是 | 0
19 | 东信工程项目管理有限公司湛江市分公司 | 中建二局和中铁二十二局线路，联大塑料台架搬迁及电缆新建工程 |  | 1.项目报表缺少计算基数说明；2.预算包干费没有计价基础；3.单位工程计费总表总造价计算公式错误。 | 3 | 否 | 1
|  | 遂溪县财政局洋青财政所借用税务场所修缮工程 |  | 1.项目报表缺少计算基数说明；2.预算包干费没有计价基础。 | 2 | 否 | 1
20 | 中正信咨询集团有限公司湛江分公司 | 湛江市公安局霞山分局业务技术用房建设项目 |  | 1.业务技术用房-建筑工程中C20无障碍坡道清单010507001002项目特征描述混凝土强度等级:C15，定额套了C20混凝土，有误；2.土方平衡工程-清单编号010101002001挖一般土方，定额人工挖土方工作内容已经包含了装土，不应再套A1-1-51定额；3.地下室-建筑工程清单编号010401003002、010401003003实心砖墙，项目特征描述用DM干混砌筑砂浆M7.5,定额套了M20的有误；4.地下室-建筑工程清单编号010807003001金属百叶窗，项目特征未注明窗的规格尺寸；5.地下室-建筑工程清单011702004002异形柱模板、011702006006矩形梁 斜梁（11°19′至26°34）、011702006007矩形梁 风井，模板已经统一提取钢支撑，但该定额还含有钢支撑，有误；6.地下室-安装工程清单编号030901003001水喷淋(雾)喷头，项目特征未注明喷头的规格尺寸；7.清单的编码存在很多重复，比如：清单011201001008墙面一般抹灰--内墙5-挂网与011201001008墙面一般抹灰--内墙4-挂网、010101004002挖基坑土方与挖基坑土方（利用方）等。 | 7 | 否 | 1
|  | 湛江市公安局射击及体能训练场项目附属用房工程 |  | 1.附属用房工程-建筑部分清单010802001003金属门，项目特征铝合金窗未注明铝材的厚度。定额名称套的是1.4mm厚，工料机主材又是1.8mm厚；2.附属用房工程-建筑部分清单011505001001洗漱台，项目特征描述未注明石材厚度；3.泵房工程-建筑部分清单010101004001挖基坑土方，挖掘机挖土方的定额工程量未乘以0.95，有误；4.泵房工程-建筑部分清单011702011001直形墙模板，模板已经统一提取钢支撑，但该定额还含有钢支撑，有误；5.泵房工程-建筑部分清单010807001002救援窗标识，项目特征未注明消防救援窗的规格尺寸；6.室外给排水工程-清单040504001005砌筑污水检查井 Φ700，项目特征描述有塑钢踏步制作、安装，未见套取相关定额。 | 6 | 否 | 1
21 | 广东元创建设工程顾问有限公司 | 佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目（沙塘岭旺路至石岭道路配套设施工程） |  | 1.水泥稳定碎(砾)石：项目特征描述与套定额不一致，1）描述5%水泥含量，定额6%水泥含量；2）定额材料04070045是石屑，但材料编码04070045@1碎石，综合单价是按4号碎石的组价；2.砖砌体：存在项目特征不按清单规范描述；3.挖沟槽土方-回填方-余方弃置：工程量有误需复核；4.交通疏解：应计在措施项目，不是计在分部分项；5.照明工程挖沟槽土方：1）综合单价有误，因为工程量不乘0.95和0.05系数；2）项目特征描述不按要求；6.序号33和77汽油：汽油单价不一致； | 6 | 否 | 1
|  | 徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目 |  | 1.所有工程的其他项目欠标费率系数，现场检查无纸质文件；2.消火栓工程和喷淋工程：项目特征描述漏标水压试验、水冲洗。 | 2 | 否 | 1
22 | 中量工程造价咨询（湛江）有限公司 | 赤坎区农林二路公共租赁住房项目（复审版）-（调整汇总不下浮） - 2022.6.6正式打印 |  | 1.清单010101004003挖基坑桩间土方(场内利用)的定额子目“A1-22挖土机挖土”，按项目特征理解，该条定额套用重复，应删除；2.清单011503001001钢栏杆项目特征缺少油漆描述，定额子目有套用油漆；3.管道刷漆工程量偏低。根据GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》管道刷油工程量计算规则，应按设计图示表面积尺寸以面积计算。比如地下室给排水管道刷漆对应压力排水的镀锌钢管，受检单位采用公称直径非外径计算刷漆工程量；4.变频给水设备按设备容量400m³/h套定额，过高。比如生活水泵房生活变频设备，主泵: Q=5L/S,H=135m，N=18.5kw（两用一备） 小泵:Q=1.3L/S,H=135m，N=7.5kw；5.水泵房管道套6册定额时漏计管道压力试验。《广东省安装工程综合定额（2010）》第六册管道安装章节说明明确指出管道安装不含管道压力试验，应执行本册相应项目；6.主材型号规格与特征描述不符。比如地下电气工程配线清单，主材NH-BYJ-4.0，特征描述WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-4；7.水表组特征描述应描述含阀门。 | 7 | 否 | 1
|  | 路灯、园灯、景观灯升级改造及补装项目（瑞云湖公园庭院灯等） |  | 1.100KVA的美式箱变应对应套100KVA箱变定额；2.措施费“绿色施工安全防护措施费”市政工程采用费率“19.8%”为错误；分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目才按基本费率乘以1.20，该项目总造价已经超过一千万，不应该再乘以1.20系数；其余单项工程同理。 | 2 | 否 | 1