## 污水厂1家
湛江市国控企业污染源2020年第2季度监督性监测结果
（污水处理厂1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）标准。根据环评批复，本项目是2005年12月31日前批准建设，总磷执行标准为1.5mg/L | 2020-04-09 | pH值 | 6.98 | 无量纲 | 6～9 | 是 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.84 | mg/L | 1.5 | 是 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 60 | 是 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 5.1 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 1.158 | mg/L | 8 | 是 | ——
[6 empty] | 总氮 | 10.2 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.12 | mg/L | 1 | 是 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 是 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——