## 污水厂1家
湛江市国控企业污染源2020年第2季度监督性监测结果
（污水处理厂1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（A）限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2020-06-05 | pH值 | 7.16 | 无量纲 | 6～9 | 是 | —— | ——
[6 empty] | 总磷 | 1.26 | mg/L | 0.5 | 否 | 1.52
[6 empty] | 化学需氧量 | 22.4 | mg/L | 40 | 是 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 5.8 | mg/L | 10 | 是 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 6.24 | mg/L | 5 | 否 | 0.25
[6 empty] | 总氮 | 18.9 | mg/L | 15 | 否 | 0.26
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 是 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | mg/L | 10 | 是 | ——
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 是 | ——
[6 empty] | 总汞 | 0.0009 | mg/L | 0.001 | 是 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 50 | 个/L | 1000 | 是 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——