## Sheet1
湛江市垃圾填埋企业2021年第一季度监督性监测结果
（废水）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标
1 | 遂溪县 | 遂溪县泰裕环保工程有限公司 | 污水处理后（出水口） | 排污许可证(证书编号：91440823324923290J001V）标准 | 2021-03-18 | pH值 | 7.08 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.01 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | <4 | mg/L | 90 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | <0.5 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.42 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 1.96 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | 10000 | 达标
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 40 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
|  |  | 出水口 | 排污许可证(证书编号：91440823324923290J001V）标准 | 2021-03-12 | pH值 | 6.86 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 总磷 | <0.01 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | <4 | mg/L | 90 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | <0.025 | mg/L | 10 | 达标