## 第三季度
廉江市用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第3季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 廉江市西街84号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2021-07-05 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
2 | 廉江市怡心市场 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
3 | 廉江市佳和广场 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
4 | 廉江市飞翔三轮车城 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
5 | 廉江市经济开发区管理委员会 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
6 | 廉江市美景众成饭店 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
7 | 廉江市鑫源一帆风顺商店 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
8 | 廉江市翰林园百味牛巴粉 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
9 | 廉江市石城医院 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
10 | 廉江市城南车站旁 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
11 | 廉江市黎记饭店 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
12 | 廉江市荣仔鸡饭店 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
13 | 廉江市剧院 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
14 | 廉江市建设大道7号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2021-07-05 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
15 | 廉江市明记安铺鸡饭店 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
16 | 廉江市河唇镇雷州青年运河管理局渠首水电管理所办公室 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 |  |  | 2021-07-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
17 | 廉江市河唇医院 |  |  |  | 2021-07-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
18 | 廉江市和寮镇政府 | 廉江市和力自来水有限公司 |  |  | 2021-08-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
19 | 廉江市长山镇居委会 | 廉江市长山镇自来水厂 |  |  | 2021-08-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
20 | 廉江市高桥镇梁宝山家乡饭店 | 廉江市高桥镇自来水厂 |  |  | 2021-07-30 |  | 经检测，结果为肉眼可见物、浑浊度、菌落总数、总大肠菌不达标，其他所检指标均达标 | 肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、浑浊度不达标的检测值为4.60NTU(标准限值为≤1NTU)、菌落总数不达标的检测值为480MCFU/ml(标准限值为≤CFU/100ml)、总大肠菌群不达标的检测值为1600MPN/100ml(标准限值为不得检出MPN/100ml) | 建议加强沉淀过滤、煮沸后饮用
21 | 廉江市良垌镇坤仔饭店 | 廉江市良垌镇自来水厂 |  |  | 2021-08-02 |  | 经检测，结果为菌落总数不达标，其他所检指标均达标 | 菌落总数不达标的检测值为600MCFU/ml(标准限值为≤CFU/100ml) | 建议煮沸后饮用
22 | 廉江市吉水镇水厂办公室 | 廉江市盟成自来水有限公司 |  |  | 2021-08-03 |  | 经检测，结果为总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标 | 总大肠菌群不达标的检测值为49MPN/100ml(标准限值为不得检出MPN/100ml) | 建议煮沸后饮用
23 | 廉江市塘蓬镇自来水厂办公室 | 廉江市塘蓬镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 |  | 2021-07-28 |  | 经检测，结果为浑浊度、铁、菌落总数、总大肠菌不达标，其他所检指标均达标 | 浑浊度不达标的检测值为47.26NTU(标准限值为≤1NTU)、铁不达标的检测值为0.74mg/L(标准≤0.3mg/L)、菌落总数不达标的检测值为450MCFU/ml(标准限值为≤CFU/100ml)、总大肠菌群不达标的检测值为1600MPN/100ml(标准限值为不得检出MPN/100ml) | 建议加强沉淀过滤、煮沸后饮用
24 | 廉江市青平镇自来水厂办公室 | 廉江市青平镇自来水厂 |  |  | 2021-07-30 |  | 经检测，结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标 | 肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、浑浊度不达标的检测值为3.60NTU(标准限值为≤1NTU) | 建议加强沉淀过滤
25 | 廉江市石岭镇阳光幼儿园 | 廉江市石岭镇龙湾自来水厂 |  |  | 2021-08-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
26 | 廉江市新民镇红军饭店 | 新民镇自来水厂 |  |  | 2021-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
27 | 廉江市石角镇兰姐牛肉档 | 廉江市顺景供水有限公司 |  |  | 2021-07-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
28 | 廉江市石颈镇水厂办公室 | 廉江市石颈镇盛长自来水有限公司 |  |  | 2021-08-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
29 | 廉江市安铺镇恒丰宾馆 | 廉江市安铺镇河堤自来水厂 |  |  | 2021-07-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
30 | 廉江市安铺镇政府 | 廉江市安铺镇自来水厂 |  |  | 2021-07-29 |  | 经检测，结果为pH值不达标，其他所检指标均达标 | pH值不达标的检测值为5.60(标准限值为6.5～9.5) | 对健康无明显影响
31 | 廉江市横山镇水厂办公室 | 廉江市横山镇自来水厂 |  |  | 2021-07-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
32 | 廉江市车板镇水厂办公室 | 廉江市车板镇自来水厂 |  |  | 2021-08-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
33 | 廉江市石岭镇水厂办公室 | 廉江市石岭镇自来水厂 |  |  | 2021-08-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
34 | 廉江市营仔镇老山庄饭店 | 廉江市营仔镇自来水厂 |  |  | 2021-08-12 |  | 经检测，结果为总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标 | 总大肠菌群不达标的检测值为33MPN/100ml(标准限值为不得检出MPN/100ml) | 煮沸后饮用
注：(1)水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。