## 第三季度
麻章区用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第3季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 麻章区金康西路21碧桂园售楼中心 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021-07-15 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
2 | 麻章区金川路102号湛江北大附属实验学校 |  |  |  | 2021-07-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
3 | 麻章区银海路32号金芹牛杂店旁 |  |  |  | 2021-07-15 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
4 | 麻章区麻赤路6号湛江市技师学院 |  |  |  | 2021-07-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
5 | 麻章区南通路8号自助办税 |  |  |  | 2021-07-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
6 | 麻章区南乐南路湛江卫校 |  |  |  | 2021-07-15 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
7 | 麻章区民乐西街74号麻章甲状腺专科医院 |  |  |  | 2021-07-15 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
8 | 麻章区政通路麻章区政府 |  |  |  | 2021-07-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
9 | 麻章区瑞庆路18号麻章镇陈平中医诊所 |  |  |  | 2021-07-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
10 | 麻章区金康东路73号麻章车站警局室 |  |  |  | 2021-07-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
11 | 麻章区沙墩村学院路博文公寓 |  |  |  | 2021-07-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
12 | 麻章区金康熙路60号明佑汽车销售服务中心 |  |  |  | 2021-07-15 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
13 | 麻章区麻章镇调塾村 | 调塾供水工程 |  |  | 2021-07-27 |  | 经检测，结果为PH不合格 | PH检测值为5.7(标准值为6.5-9.5） | 对健康无明显影响
14 | 麻章区湖光镇蔡屋村 | 蔡屋供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021-08-03 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
15 | 麻章区太平镇北山村 | 北山供水工程 |  |  | 2021-07-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
16 | 麻章区太平镇草坑村 | 草坑供水工程 |  |  | 2021-07-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
17 | 麻章区太平镇岭头小学 | 岭头供水工程 |  |  | 2021-07-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
18 | 开发区东简街道郑西村 | 郑西供水工程 |  |  | 2021-07-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
19 | 开发区东山街道联和村 | 联和供水工程 |  |  | 2021-07-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
20 | 开发区东山街道东调村 | 东调供水工程 |  |  | 2021-07-29 |  | 经检测，结果为PH超标，其余所检指标均达标。 | PH不达标的检测值5.6（标准限值为6.5～9.5） | 对健康无明显影响
21 | 开发区硇洲镇赤马中下马村 | 中下马供水工程 |  |  | 2021-07-28 |  | 经检测，结果为耐热大肠菌群、总大肠菌群超标，其余所检指标均达标 | 耐热大肠菌群不达标的检测值为13MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml）总大肠菌群不达标的检测值为13MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml） | 建议煮开后饮用
22 | 开发区硇洲镇六罗村 | 六罗供水工程 |  |  | 2021-07-28 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
23 | 开发区民安街道西園村 | 西園供水工程 |  |  | 2021-07-29 |  | 经检测，结果为铁超标，其他所检指标均达标。 | 铁不达标的检测值为0.65mg/L（标准限值为≤0.5mg/L） | 建议沉淀过滤、烧开后饮用
24 | 开发区民安街道丹务村 | 丹务村供水工程 |  |  | 2021-07-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标